## OPG1_N
МЕТОДОЛОГИЈА: | ОПГ
МЕРА: | ОПГ1
Реконструкција или адаптација система јавног осветљења
Мера ЕЕ се односи на замену постојећих светиљки са неефикасним изворима светлости, светиљкама са бољим светлотехничким карактеристикама и ефикаснијим изворима светлости у постојећим системима јавног осветљења

## OPG1
Zapadno-Backi
Редни Број
Ознака мере: |  | ОПГ1 |  | 25000 |  | Nov | 2014 |  | 11
Назив мере: | Замена извора светлости у јавном осветљењу
Уштеда финалне енергије i-те групе замењених светиљки система јавног осветљења
[kWh/(jed×god)]
Укупна уштеда финалне енергије свих група замењених светиљки у систему јавног осветљења
[kWh/god]
Потребни подаци за процену уштеде:
Општина: |  | Sombor
Назив финансијера пројекта:
Назив и адреса објекта:
Назив и кратак опис пројекта: |  | Реконструкција јавне расвете - замена извора светлости
Месец и година завршетка реализације пројекта: |  |  |  | 2014-11-01
Група светиљки
1 | Описати примењену меру ЕЕ - Описати принцип замене | [5 empty] | Pinit,1 | [W] | 2800 | UFES1= | 1904 | 0 | 0
[7 empty] | Pnew,1 | [W] | 896 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | nh_init,1 | [h/god] | 1000
[7 empty] | nh_new,1 | [h/god] | 1000
[7 empty] | Ppre,1 | [W] | 125
[7 empty] | fpre,1 | [-] | 0.12
[7 empty] | npre,1 | [-] | 20
[7 empty] | Pposle,1 | [W] | 40
[7 empty] | fposle,1 | [-] | 0.12
[7 empty] | nposle,1 | [-] | 20
[7 empty] | nsb,1 | [-] | 1
2 | Описати примењену меру ЕЕ - Описати принцип замене | [5 empty] | Pinit,2 | [W] | 0 | UFES2= | 0
[7 empty] | Pnew,2 | [W] | 0
[7 empty] | nh_init,2 | [h/god]
[7 empty] | nh_new,2 | [h/god]
[7 empty] | Ppre,2 | [W]
[7 empty] | fpre,2 | [-]
[7 empty] | npre,2 | [-]
[7 empty] | Pposle,2 | [W]
[7 empty] | fposle,2 | [-]
[7 empty] | nposle,2 | [-]
[7 empty] | nsb,2 | [-]
3 | Описати примењену меру ЕЕ - Описати принцип замене | [5 empty] | Pinit,3 | [W] | 0 | UFES3= | 0
[7 empty] | Pnew,3 | [W] | 0
[7 empty] | nh_init,3 | [h/god]
[7 empty] | nh_new,3 | [h/god]
[7 empty] | Ppre,3 | [W]
[7 empty] | fpre,3 | [-]
[7 empty] | npre,3 | [-]
[7 empty] | Pposle,3 | [W]
[7 empty] | fposle,3 | [-]
[7 empty] | nposle,3 | [-]
[7 empty] | nsb,3 | [-]
4 | Описати примењену меру ЕЕ - Описати принцип замене | [5 empty] | Pinit,4 | [W] | 0 | UFES4= | 0
[7 empty] | Pnew,4 | [W] | 0
[7 empty] | nh_init,4 | [h/god]
[7 empty] | nh_new,4 | [h/god]
[7 empty] | Ppre,4 | [W]
[7 empty] | fpre,4 | [-]
[7 empty] | npre,4 | [-]
[7 empty] | Pposle,4 | [W]
[7 empty] | fposle,4 | [-]
[7 empty] | nposle,4 | [-]
[7 empty] | nsb,4 | [-]
5 | Описати примењену меру ЕЕ - Описати принцип замене | [5 empty] | Pinit,5 | [W] | 0 | UFES5= | 0
[7 empty] | Pnew,5 | [W] | 0
[7 empty] | nh_init,5 | [h/god]
[7 empty] | nh_new,5 | [h/god]
[7 empty] | Ppre,5 | [W]
[7 empty] | fpre,5 | [-]
[7 empty] | npre,5 | [-]
[7 empty] | Pposle,5 | [W]
[7 empty] | fposle,5 | [-]
[7 empty] | nposle,5 | [-]
[7 empty] | nsb,5 | [-]
6 | Описати примењену меру ЕЕ - Описати принцип замене | [5 empty] | Pinit,6 | [W] | 0 | UFES6= | 0
[7 empty] | Pnew,6 | [W] | 0
[7 empty] | nh_init,6 | [h/god]
[7 empty] | nh_new,6 | [h/god]
[7 empty] | Ppre,6 | [W]
[7 empty] | fpre,6 | [-]
[7 empty] | npre,6 | [-]
[7 empty] | Pposle,6 | [W]
[7 empty] | fposle,6 | [-]
[7 empty] | nposle,6 | [-]
[7 empty] | nsb,6 | [-]
7 | Описати примењену меру ЕЕ - Описати принцип замене | [5 empty] | Pinit,7 | [W] | 0 | UFES7= | 0
[7 empty] | Pnew,7 | [W] | 0
[7 empty] | nh_init,7 | [h/god]
[7 empty] | nh_new,7 | [h/god]
[7 empty] | Ppre,7 | [W]
[7 empty] | fpre,7 | [-]
[7 empty] | npre,7 | [-]
[7 empty] | Pposle,7 | [W]
[7 empty] | fposle,7 | [-]
[7 empty] | nposle,7 | [-]
[7 empty] | nsb,7 | [-]
8 | Описати примењену меру ЕЕ - Описати принцип замене | [5 empty] | Pinit,8 | [W] | 0 | UFES8= | 0
[7 empty] | Pnew,8 | [W] | 0
[7 empty] | nh_init,8 | [h/god]
[7 empty] | nh_new,8 | [h/god]
[7 empty] | Ppre,8 | [W]
[7 empty] | fpre,8 | [-]
[7 empty] | npre,8 | [-]
[7 empty] | Pposle,8 | [W]
[7 empty] | fposle,8 | [-]
[7 empty] | nposle,8 | [-]
[7 empty] | nsb,8 | [-]
9 | Описати примењену меру ЕЕ - Описати принцип замене | [5 empty] | Pinit,9 | [W] | 0 | UFES9= | 0
[7 empty] | Pnew,9 | [W] | 0
[7 empty] | nh_init,9 | [h/god]
[7 empty] | nh_new,9 | [h/god]
[7 empty] | Ppre,9 | [W]
[7 empty] | fpre,9 | [-]
[7 empty] | npre,9 | [-]
[7 empty] | Pposle,9 | [W]
[7 empty] | fposle,9 | [-]
[7 empty] | nposle,9 | [-]
[7 empty] | nsb,9 | [-]
10 | Описати примењену меру ЕЕ - Описати принцип замене | [5 empty] | Pinit,10 | [W] | 0 | UFES10= | 0
[7 empty] | Pnew,10 | [W] | 0
[7 empty] | nh_init,10 | [h/god]
[7 empty] | nh_new,10 | [h/god]
[7 empty] | Ppre,10 | [W]
[7 empty] | fpre,10 | [-]
[7 empty] | npre,10 | [-]
[7 empty] | Pposle,10 | [W]
[7 empty] | fposle,10 | [-]
[7 empty] | nposle,10 | [-]
[7 empty] | nsb,10 | [-]
| Укупна годишња уштеда финалне енергије | [5 empty] | FES | [kWh/god] | 1904
| Укупна инвестиција за примењену меру ЕЕ (РСД): | [5 empty] | I | [din] | 23600
| Укупна инвестиција за примењену меру ЕЕ (€): | [5 empty] | I | [€] | 200
| Цена електричне енергије | [5 empty] | C | [din/kWh] | 7.5
| Цена електричне енергије | [5 empty] | C | [€/kWh] | 0.063
| Уштеда | [5 empty] | U | [din/god] | 14280
| Уштеда | [5 empty] | U | [€/god] | 119.952
| Укупна годишња уштеда примарне енергије | [5 empty] | PES | [kWh/god] | 5740.1792
| Уштеда CO2 | [5 empty] | U | [tCO2/god] | 2.0925
Pinit,i | Инсталисана снага једне светиљке или i-те групе светиљки пре примене мера ЕЕ Pinit,i = npre,i ×(1+ fpre,i)×Ppre,i | [7 empty] | [W]
Pnew,i | Инсталисана снага једне светиљке или i-те групе светиљки после примене мера ЕЕ Pnew,i = nposle,i×(1+fposle,i )×Pposle,i | [7 empty] | [W]
nh_init.i | Број радних сати у току године, једне светиљке или i-те групе светиљки пре примене мера ЕЕ | [7 empty] | [h/god]
nh_new,i | Број радних сати у току године, једне светиљке или i-те групе светиљки после примене мера ЕЕ | [7 empty] | [h/god]
Ppre,i | Јединична снага извора светлости једне светиљке, појединачно или у i-тој групи светиљки пре примене мера ЕЕ | [7 empty] | [W]
fpre,i | Фактор пригушнице једне светиљке , појединачно или у i-тој групи светиљки пре примене мера ЕЕ | [7 empty] | [-]
npre,i | Број извора светлости i-те групе пре примене мера ЕЕ | [7 empty] | [-]
Pposle,i | Јединична снага извора светлости једне светиљке, појединачно или у i-тој групи светиљки после примене мера ЕЕ | [7 empty] | [W]
fposle,i | Фактор пригушнице једне светиљке , појединачно или у i-тој групи светиљки после примене мера ЕЕ | [7 empty] | [-]
nposle,i | Број извора светлости i-те групе после примене мера ЕЕ | [7 empty] | [-]
nsb,i | Коефицијент чија вредност зависи од могућности регулисања јавног осветљења у току ноћи (смањење интензитета осветљења) | [7 empty] | [-]
Упитник се односи на пројекте реконструкције или адаптације система јавног осветљења када се врши замена постојећих светиљки са неефикасним изворима светлости, светиљкама са бољим светлотехничким карактеристикама и ефикаснијим изворима светлости и може се употребљавати за све врсте извора светлости. Најчешће се врши замена светиљки у којима је извор светлости са живом високог притиска светиљкама са изворима са натријумом високог притиска. Због тога је приложена оријентациона табела са уобичајеним принципом замене.
У случају да је коришћен другачији принцип замене навести који извори светлости су коришћени и у одговарајућа поља уписати карактеристичне податке. Упитник треба попуњавати на основу података из главног пројекта реконструкције или адаптације система јавног освељења јер, зависно од конкретне ситуације на терену, принцип замене може одступати од уобичајеног. Ако не постоји главни пројекат онда користити податке из идејног пројекта.
Фактор пригушнице дефинише релативну снагу пригушнице у односу на снагу извора светлости. Ако не постоји податак о фактору пригушнице користити вредност f=0,12.
Ако не постоји податак о броју радних сати система пре или после реконструкције или адаптације система користити просечан број радних сати за системе јавног осветљења у Србији од nh=4100[h/god].
Табела 1. Принцип замене светиљки
Када није познат принцип замене, користе се следеће вредности, при чему је:
- HPM - Ppre,i - снага извора светлости једне светиљке или i-те групе светиљки пре примене мере ЕЕ,
- HPS - Ppоsle,i - снага извора светлости једне светиљке или i-те групе светиљки после примене мере ЕЕ.
| HPM |  | HPS |  | HPS
| Жива високог притиска |  | Натријум високог притиска |  | ЛЕД
| Снага | Светлосни флукс | Снага | Светлосни флукс | Снага | Светлосни флукс
| Ppre,i |  | Pposle,i |  | Pposle,i
| [W] | [lm] | [W] | [lm] | [W] | [lm]
| 400 | 22000 | 250 | 33200 | 135 | 14850
|  |  | 150 | 17500
| 250 | 13000 |  |  | 85 | 10200
|  |  | 100 | 10700
| 125 | 6200 | 70 | 6600 | 40 | 5000
|  |  | 50 | 4400
Табела 2 - Вредности коефицијента nsb у зависности од начина регулисања јавног осветљења у току ноћи (смањење интензитета осветљења)
Ако нема могућности регулисања јавног осветљења у току ноћи за коефицијент користити вредност nsb = 1.
Ако је реконструкција или адаптација обухватала више од 10 група светиљки, потребно је податке обрадити у више посебних ОПГ1 Упитника .