Прилог 6

КРИТЕРИЈУМ МИНИМАЛНЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Критеријуми минималне енергетске ефикасности за пројекте који обухватају мере из Поглавља I.  став 1  тачка 1) овог јавног позива (у даљем тексту: ЈП) су следећи:

1) Зграда после реализације мера мора бити минимално унапређена за два енергетска разреда или да буде сврстана најмање у енергетски разред „C” (латинично слово Ц);

2) Минимални услови за пројектовање реконструкције термичког омотача:

- за фасадну столарију:

- укупни коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од  Uw=1,3 W/m²K за прозоре, док за улазна врата и веће стаклене портале не сме бити већи од Uw=1,6 W/m²K.

- за стакло, степен пропуштања укупне сунчеве енергије не сме бити већи од g=0,63;

- за зидове и таванице:

- дебљина термичке изолације не мања од 10 cm камене вуне.

Минимални услови за пројектовање реконструкције термичког омотача нису обавезујући  уколико посебним условима за предузимање мера техничке заштите издате од стране надлежног завода за заштиту споменика културе или других институција је другачије захтевано, а што је потребно оправдати одговарајућим документом.

Захтеви приликом пројектовања морају бити усклађени са следећим прописима из области изградње објеката (осим у случају кад се ЈП захтевају строжији критеријуми и захтеви):

- Закон о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., бр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25);

- Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије (,,Сл. гласник РС", бр. 40/21);

- Правилник о енергетској ефикасности зграда (,,Сл. гласник РС", бр. 61/11);

- Правилник о условима садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда (,,Сл. гласник РС", бр. 69/12, 44/18 – др. закон, 111/22 и 102/25);

- Правилник о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда ("Сл. гласник РС", бр. 59/16, 36/17 и 6/19);

- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС”, број 96/23);

- Правилник о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму, садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи („Службени гласник РС”, број 87/23, 16/24 и 16/26);

Минимални степен корисности котла на биомасу (грејач простора) (пелет, брикет, сечка, пиролизу дрвета) за пројекте који обухватају меру из Поглавља I. став 1. тачка 2) подтачка (1) ЈП, мора бити најмање 85%. Котао мора бити опремљен прописима предвиђеним функцијама сигурности и функцијом аутоматске регулације, као што је регулација температуре у разводном воду и слично.

Минимални степен корисности котла на природни гас или течни нафтни гас (грејач простора), за пројекте који обухватају меру из Поглвља I. став 1. тачка 2) подтачка (1) ЈП, мора бити најмање 90%. Котао мора бити опремљен прописима предвиђеним функцијама сигурности и функцијом аутоматске регулације, као што је регулација температуре у разводном воду и слично .

Критеријуми минималне енергетске ефикасности за пројекте који обухватају меру из Поглавља I. став 1. тачка 2) подтачка (6) овог позива, а који се односе на унапређење термотехничких система у згради - уградњу топлотне пумпе, морају да испуњавају минималне услове у погледу SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) за следеће топлотне изворе:

1) ваздух – већи од 3,4

2) земља – већи од 4,0

3) вода – већи од 4,5

Критеријуми минималне енергетске ефикасности за пројекте који обухватају меру из Поглавља I став 1. тачка 1) подтачка (8) ЈП, а који се односе на унапређење термотехничких система у згради - замену постојећих и уградњу нових ефикасних система за климатизацију минимална су:

- класа енергетске ефикасности је за хлађење А+ (5,6≤SEER≤6,1);

- за грејање А+ (4,0≤SCOP ≤4,6), са инверторском регулацијом.

Критеријуми минималне енергетске ефикасности, за пројекте који обухватају мере из Поглавља I став 1. тачка 3) ЈП, а који се односе на модернизацију система унутрашњег осветљења, су следећи:

- обавезна уградња LED светиљке са интегрисаним извором светлости LED, чија је ефикасност минимум 120 lumena/W и са електронским предспојним уређајем интегрисаним у светиљку са минималним фактором снаге (PF) > 0.90 и треперењем (Ripple 100 Hz %) < 5. Животни век светиљке треба да је најмање 50.000 h (са гаранцијом у трајању од 5 година), а степен репродукције боје минимум 80.

Критеријуми минималне енергетске ефикасности, за пројекте који обухватају мере из Поглавља I став 1. тачка 5) ЈП, а који се односе на модернизацију система јавног осветљења, су следећи:

- обавезна уградња LED светиљке са интегрисаним извором светлости LED, чија је ефикасност минимум 130 lumena/W и са електронским предспојним уређајем интегрисаним у светиљку. Животни век светиљке треба да је најмање 100.000 h, а степен репродукције боје минимум 70.

- минимални захтеви који се односе на категорије заштите:

1) IP 65 - за оптички блок (SRPS EN 60598),

2) IP 44 - за прeдспojни уређаj (SRPS EN 60598) и

3) IK 08 - за светиљку (SRPS EN 62262).

Критеријум минималне енергетске ефикасности  за пројекте који обухватају меру из Поглавља I став 1. тачка 6) ЈП, а која се односи на уградњу соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе је минимална ефикасност соларних панела у износу од минимално 19%.